ICS 国际标准分类号
CCS 中国标准文献分类号
四川省智能建造与建筑工业化协会团体标准

                             T/SICBIA ****2026
建筑防烟排烟系统防火风管应用技术标准
Technical Standard for Application of Metal Composite Air Ducts in Building Smoke Control and Exhaust Systems
（征求意见稿）

XXXX-XX-XX 发布                                  XXXX-XX-XX 实施

四川省智能建造与建筑工业化协会        发布
四川省智能建造与建筑工业化协会团体标准
建筑防烟排烟系统防火风管应用技术标准
Technical Standard for Application of Metal Composite Air Ducts in Building Smoke Control and Exhaust Systems
T/SICBIA  ***2026
	主编单位：
	中国五冶集团有限公司
四川省建筑科学研究院有限公司

眉山益川建筑有限公司

	批准单位：
	四川省智能建造与建筑工业化协会

	施行日期：
	2026年**月**日


XXXX出版社
2026 成 都

前  言

本标准是根据《四川省智能建造与建筑工业化协会团体标准管理办法》的要求，由中国五冶集团有限公司、四川省建筑科学研究院有限公司及眉山益川建筑有限公司会同有关单位共同编制完成。

标准编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际和国内先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本标准共分8章，主要技术内容包括：1.总则；2.术语与符号；3.基本规定；4.分类与标记；5.性能要求；6.风管制作；7.风管安装；8.检验、验收、定期维护措施等。

本规程由四川省智能建造与建筑工业化协会（原四川省装配式建筑产业协会）负责管理，由中国五冶集团有限公司负责具体技术内容的解释和说明。本规程在执行过程中，如有意见或建议，请将有关资料和建议寄送解释单位（地址：成都市成华区双林路222号中国五冶集团，邮编：610051，电话：13550000319，邮箱：512887812@qq.com）。

	主编单位：
	中国五冶集团有限公司

四川省建筑科学研究院有限公司

眉山益川建筑有限公司

	参编单位：
	镁晶建筑科技（重庆）有限公司

中海兴业(成都)发展有限公司

瑰宝新材料股份有限公司

四川中皓镁纤新材料科技有限公司

江苏普菲特净化科技有限公司

	主要起草人：
	安从志  秦宁然  董连勇  高  伟  杨  叶  苏志强

慎昌明  刘  振  唐新荣  张体凯  欧东金  葛朗天

	主要审查人：

	


目   次

31  总则


42  术语


53  基本规定


64  分类与标记


95  性能要求


95.1  风管性能要求


115.2  风管组成材料性能要求


136  制作


136.1  一般规定


136.2  风管制作


166.3  配件制作


187  风管安装


187.1  一般规定


197.2  支吊架制作与安装


217.3  风管的连接与密封


227.4  风管安装


238  调试和验收


238.1  一般规定


258.2  验收


27本规范用词说明


28引用标准名录



1  总      则

1.0.1  为规范建筑防烟排烟系统防火风管的工程应用，做到技术先进，安全适用，经济合理，节能环保，质量可靠，制定本标准。
1.0.2  本标准适用于四川地区新建、扩建与改建的工业与民用建筑通风及防烟排烟工程中采用的防火风管工程的材料、制作、安装和验收。

1.0.3  建筑防烟排烟系统防火风管工程除应执行本标准外，尚应符合国家、行业和四川省现行有关标准的规定。
2 术  语
2.0.1 防烟排烟系统防火风管 fireproof air duct for smoke control and exhaust system
由防火风管的复合层在工厂制作而成的具有相应耐火性能的用于防烟和排烟系统的管材，以下简称风管。

2.0.2 防火风管 fire-resistant duct
采用不燃和耐火绝热材料组合制成，能满足一定耐火极限时间的风管。
【条文说明】防火风管板的组成形式比较多，可以是金属与不燃无机板组合，金属与多层不燃无机板组合，金属、不燃绝热材料和不燃无机板组合。

2.0.3 不燃无机板 non-combustible inorganic compound plate

采用无机胶凝材料并添加多种改性物质复合制作，用纤维增强，能满足不燃性要求的板材。

【条文说明】本条规定不燃无机板可以采用纤维增强水泥板、无石棉硅酸钙板、岩镁漂珠板、硫氧镁板、镁质高晶、漂珠硅晶和聚合物酰亚胺多晶硅等其他不燃或绝热材料。

2.0.4 风管连接件 air duct connecting parts

连接各段风管的金属或不燃非金属件。

3  基本规定

3.0.1  风管的抗震性能应符合《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑抗震设计规范》GB50011和《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981的相关规定。

3.0.2  风管的设计应符合《消防设施通用规范》GB55036和《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251的相关规定。

3.0.3  本标准所指防火风管包括单面金属防火风管、双面金属防火风管和一体化装配式风管，以下简称风管。
3.0.4  风管与配件的制作应在工厂内完成，制作与安装除应符合本标准的规定外，还应符合《通风与空调工程施工规范》GB50738、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243和《通风管道技术规程》JGJ/T141的相关规定。
【条文说明】本条要求风管在工厂内生产，目的是通过产业工人标准化生产提高产品质量，减少工程现场的垃圾废料排放，成品防火风管到工程现场能够提高现场的施工工效，降低损耗。
3.0.5  风管工程的深化设计、加工制作、施工安装、竣工验收等环节宜采用BIM技术。

【条文说明】风管工程的深化设计、施工安装应联合其他相关专业工程进行系统性优化，模型应包含风管规格、材质、支吊架位置、预留孔洞尺寸及坐标等信息，BIM模型交付应符合《建筑信息模型交付标准》GB/T51301的规定。
3.0.6  风管施工前，应根据设计文件要求检查风管预留孔洞位置，孔洞尺寸应满足套管要求；要确定风管的现场安装位置，明确其标高和相关构造尺寸。

3.0.7  风管应当进行型式检验，并具有国家防火建筑材料质量检验检测中心出具的NFTC型式检验报告。

4  分类与标记
4.0.1 防火风管的结构层按结构形式分为：

（1） 钢制彩钢单面型板材；

（2） 钢制彩钢双面型板材；

（3） 钢制彩钢防火隔热层型板；

（4）  钢制彩钢包覆型板板材，其构造图示如图4.0.1-1、4.0.1-2、4.0.1-3、4.0.1-4所示。

【条文说明】按照国标要求规定彩钢或镀锌钢板厚度，两层叠加计算，双层的内层和外层分开规定。

 [image: image1.jpg]FNE > 0.3/0.35/0.4/0.5nmEHR
IR > 10/14/20/25mmEHR





图4.0.1-1

[image: image2.jpg]FZWE > 0.3/0.35/0.4/0.5mmE#R
L5 > 10/14/20/25mE!
FZWE > 0.3/0.35/0.4/0.5mmE#R





图4.0.1-2
[image: image3.jpg]— ®WE > 0.3/0.35/0.4/0.5mmEkR
— BIKE > 8.6/12/20/26mmEHR

— FBRE > 9.6/19/27.6/37mE
— ®WE > 0.3/0.35/0.4/0.5mmEkR

PR

2





图4.0.1-3
[image: image4.jpg]SR > 0.5/0.75/1.0/1.2/1. 5T
EBRUEIR > 10/15/2 i
TR > 0.3/0.35/0.4/0.5miEHR

152 anmannanzenzanrannzanzansanazanzanzal





图4.0.1-4
4.0.2  风管编号采用如下方法标记：
FH-BB-CC
FH：成品防火风管
BB：耐火极限，如0.5、1.0、2.0、3.0等
CC：不燃无机结构板厚度，单位mm，如9.0、14、25等
示例：FH-1.0-14，表示：耐火极限1.0h，不燃无机复合板厚度为14mm的耐火风管。

5  性能要求
5.1  风管性能要求
5.1.1  风管的外观应符合下列规定：

1  表面应无损伤、无腐蚀、无污染，色调一致，外表面和风管连接件应整齐美观。

2  风管的结构层内、外覆面材料应结合牢固，内表面应光滑。

【条文说明】风管的外观质量通过目测的方式进行检查，特别是内表面金属层应光滑，凹凸不平会影响风速；风管的复合层不得出现分层、脱落等现象。
5.1.2  风管的常用规格宜符合表5.1.2的规定，其它规格由供需双方商定。

表5.1.2 风管常用规格（mm）
	风管边长

	120
	320
	800
	1400
	2500

	160
	400
	1000
	1600
	3000

	200
	500
	1200
	1800
	3500

	250
	630
	1250
	2000
	4000


注：本标准所述风管均为矩形风管，风管的边长指的是风道内边长；由于风管的口径尺寸规格数量繁多，不便于明确规定，罗列了部分风管边长，可按需求设计组合。
5.1.3  风管的允许偏差（内表面尺寸）应符合表5.1.3的规定。

表5.1.3 风管允许偏差(mm)
	风管边长b
	允许偏差
	试验方法

	
	边长偏差
	矩形风管
表面平整度
	矩形风管端口
对角线之差
	法兰或端口
端面平整度
	

	b≤320
	±2
	≤3
	≤3
	≤2
	JG/T258

	320<b≤2000
	±3
	≤5
	≤4
	≤4
	


注：风管边长大于2000mm时，风管的尺寸偏差满足设计要求。

【条文说明】本标准风管的允许偏差参考《通风与空调工程施工规范》GB50738-2011第5.1.6复合风管参数，以及《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016第4.2.3条。

5.1.4  风管的性能应符合表5.1.4的规定。

表5.1.4 风管的性能指标

	项目
	性能指标
	试验方法

	比摩阻

(Pa/m)
	风管风速/（m/s）
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	JG/T258

	
	标准允许值
	≤1.3
	≤2.6
	≤4.5
	≤6.6
	≤9.3
	≤12.5
	≤15.6
	

	耐火性能
	≥0.5h，且应满足设计要求
	GB/T17428

	单位面积最大漏风量限值[m³/h·㎡]
	检测静压值/Pa
	≤0.0352×P0.65
	JG/T258

	
	正压
	负压
	
	

	
	1000
	750
	
	

	耐久性
	不应超过存放前单位面积漏风量的1.2倍
	JG/T258

	强度
	风管在承受最大工作压力时，风管管壁变形量不应大于5%且风管不应损坏
	JG/T258

	抗凝露性能
	在抗凝露试验2h后，管壁、法兰连接处、支撑加固点、缝合线均不应出现结露现象
	JG/T258

	管壁变形量允许值（%）
	检测静压值/Pa
	≤1.5
	JG/T258

	
	正压
	负压
	
	

	
	1000
	750
	
	

	抗冲击性能
	风管外表面不应被刺穿
	JG/T258

	风管释放有害气体浓度
（mg/m³）
	甲醛
	≤0.03
	JG/T258

	
	氨
	≤0.06
	JG/T258

	
	苯
	≤0.03
	JG/T258

	
	甲苯
	≤0.06
	JG/T258

	
	总挥发性有机物（TVOC）
	≤0.2
	JG/T258


【条文说明】风管的性能指标设定主要参考《非金属及复合风管》JG/T258，删除抗霉性能、抗菌性能主要是该指标不适用于本风管，适用于柔性风管，如布袋风管等。
5.1.6  风管的耐火极限检测报告中应有构件示意图，示意图应标明风管的复合层的组成材料、厚度及重量，如有不燃绝热材料层，应描述不燃绝热材料的粘结材料种类及厚度。

5.1.7  风管的其他性能应符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251、《通风管道技术规程》JGJ/T141等现行国家、行业及四川省有关标准的规定和设计要求。

5.2  风管组成材料性能要求
5.2.1  风管组件燃烧性能均应为不燃A级材料。
5.2.2  风管的复合层的外观质量和性能指标应符合表5.2.2的规定。
表5.2.2  风管的复合层的性能指标

	项目
	性能指标
	试验方法

	外观质量
	表面应无损伤、无腐蚀、无污染，色调一致，复合层应结合牢固，不得分层
	目测

	抗冲击性能
	非金属面板材表面不应被刺穿
	JG/T258

	燃烧性能
	A1级
	GB/5464、GB/T14402


【条文说明】本标准风管及风管的结构层的外观质量试验方法为目测，应在照度不低于300lx环境下进行。

5.2.3  风管的结构层用不燃无机板的性能应符合表5.2.3的规定。

表5.2.3  不燃无机复合板性能指标

	项目
	性能指标
	试验方法

	表观密度（kg/m³)
	>750，≤1000
	GB/T7019

	干态抗弯强度(MPa)（板厚>7mm）
	≥6.0
	GB25970

	吸水饱和状态的抗弯强度((MPa)（板厚>7mm）
	≥4.2
	GB25970

	吸湿变形率（%）
	≤0.20
	GB25970

	抗返卤性
	无水珠、无返潮
	GB/T8077

	燃烧性能
	A1级
	GB/5464、GB/T14402

	放射性
	内照射指数（IRa）
	≤1.0
	GB6566

	
	外照射指数（IR）
	≤1.0
	


【条文说明】本标准不燃无机复合板物理力学性能指标参考《不燃无机复合板》GB25970，其中保留了抗返卤性，是为了防止玻镁板类进入工程市场，出现返卤等质量问题，宜优先选择，硫氧镁板、镁质高晶、漂珠硅晶板、纤维增强硅酸钙板等镁基材料或改良型无机防火复合板；增加放射性指标是为了提高无机类板材产品的环保性能。优先选用三星级绿色建材产品。

5.2.4  风管用镀锌钢板（带）宜选用机械咬合类或铆接类，其钢板厚度应不小于0.3mm，镀锌层厚度应符合设计规定，当无规定时，热镀锌层厚度应采用不小于80g/㎡的板材，其材质应符合现行国家标准《连续热镀锌钢板及钢带》GB/T2518的规定。

5.2.5  风管用涂层钢板（带）宜选用热镀锌铁合金类，其钢板厚度应不小于0.3mm，涂层厚度应符合设计或合同的规定，当无规定时，涂层厚度应不小于20µm，其材质应符合现行国家标准《彩色涂层钢板及钢带》GB/T12754的规定。

5.2.6  风管用不燃和耐火绝热材料的燃烧性能应为A1级，其它性能应符合现行相关标准的规定。

5.2.7  风管用法兰应边角齐全完整，边缘无毛刺、起层、疏松现象。法兰与管体应成一整体，并且与管体轴线方向垂直。

6  制作

6.1  一般规定
6.1.1  风管与配件制作宜采用机械或钣金加工方式。

6.1.2  风管与配件制作前应具备下列生产条件：

1  风管与配件的加工图应包括制作尺寸、接口形式等；

2  风管与配件的加工方案；

3  材料检验合格；

4  加工机具准备齐全，满足制作要求。
6.1.3  风管与配件制作的成品保护措施应包括下列内容：

1  下料时，应避免板面划伤；

2  搬运风管时，应轻拿轻放，防止磕碰、摔损；

3  风管板料及成品应有序堆放，堆放场地应有防水措施。

6.1.4  风管与配件制作的安全和环境保护措施应包括下列内容：

1  制作场地应有安全管理规定和设备安全操作说明，禁止违章操作；

2  制作场地应划分安全通道、操作加工和产品堆放区域；

3  加工机具操作时，应严格按照要求进行操作；
4  加工过程中产生的边角余料应充分利用，剩余废料应集中堆放和处理。

6.1.5  风管在工厂制作完成后，应按5.1.3与5.1.4进行出厂检验。

6.1.6  风管在运输过程中，应做好防护措施，防止表面刮伤，货物倾倒。
6.2  风管制作
6.2.1  风管制作应按下列工序（图6.2.1）进行。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

[image: image5]

图6.2.1 风管制作工序

6.2.2  选用板材或型材时，应根据加工图及相关技术文件的要求，对选用的材料进行检查，并提供相关的检验合格证明，且应符合本标准的规定。

【条文说明】风管的复合层应为成品板材，特别是多层结构结构风管，应提前将金属、不燃绝热材料与不燃无机复合板粘贴牢固，保温材料应有一定的强度。

6.2.3  风管板材剪切应符合下列规定：

1  制作前，应对使用的材料（板材、卷材）进行线位校核；

2  应根据加工图及风管大样图的形状和规格，分别进行画线；

3  宜采用平台式机械剪切设备保证切口尺寸及切口形状；

4  采用自动或半自动机械设备加工时，应按照相应的加工设备技术文件执行；

5  板材的下料宽度应根据拼缝要求预留余量，以保证风管内部尺寸。

6.2.4  风管板材拼接应符合下列规定：

1  风管板材的接缝平面应保持平整，加工宜采用专用设备，不可采用无直线导轨的手动切割机；

2  风管板材的制作方式有以下几类；
（1）直角四面拼接法，如图6.2.4-1所示；

[image: image6.png]



图6.2.4-1  直角拼缝

（2） 风管异型板材的平面拼接缝宜采用内外部平钢板锚固的连接方式，如图6.2.4-2所示；

[image: image7.png]TR AURET

1SR





图6.2.4-2 内外部平钢板拼接缝
（3）风管整板一片拼接法，如图6.2.4-3所示
[image: image8.jpg]PIEES

|
=

J

AT VIR G 718

==z
=N
4 N

WA DI #2N

/NI
pIixld

10
5
=

L T Ty

B AR SE

ErEETEATE LS.

e

)
=

B R GE

L L ) S P\ Y

[y

U

R K KK K H KA HNK

V)

K A K A A KA AR O

A+ 8

e +d

U U U UUY
XA AAAAK

Yy sy
s s's's's's's's

ﬁ A

£

J

i =y
=\

7N

BB E

H

B

R O iR
§ FRE A M R

PN

R B I AT B

NENRE, LFE

WELZIEH Tk
N

1. I

i

>

}%F

3. BLIOSRA ¢ ax13/ MR BB A EE R AT 120mme

ANEGURS
4. AV A BE Bl Qb3 ) s A7 2 A B

N

2. Av BARIEE




图6.2.4-3 

（4）风管异形件拼接法，如图6.2.4-4所示
[image: image9.jpg]m+50

w+50

@) rmmem

L DB ABRRAHQLWENFTR,
WM IEF A F120em,

2. NANIIAKR TR,

(var [Fee] FOAE ]

[ [ for ]

[svo<acaon | ¢ s /o faee s
3 B RFAMUCHIN.





图6.2.4-4

（5）风管异形件拼接法，如图6.2.4-5所示
[image: image10.jpg]A2b

OF

30, 5, (314) 30

A —

I

@ PRI R E





图6.2.4-5

（6）风管加固示意图，如图6.2.4-6所示
[image: image11.jpg]



图6.2.4-6

[image: image12.jpg]ERpEAREREE R RS LN,

®8 HHRARALIEMERN

weaven| Seh | el |
= [rom ] o2 | 20 vt vt reim
e Lo p o [ e L o )

| b<ig0 | - |

[ sooveinoe | 1 1 v v f 1 T 1 1 1]
[oseczoo | 2 1 2 ] 2 | 2 1 7 T 2 |
PO 6 NI . ;| T

B L PEARSTESARPEE, PE AR NETEATI 0
L RRALRBAGARTREN FALER.

7 C-INERWEEAAFHRERSA
11 REEREBETHIRFAN

v | [ress}— v |

1.2 AR RFGHRENFRAAB A FREE, 2BMESL
EXCES P10

1.3 SHENARALAERREEEMRNCH & PCHERA
HEBRRREBAAFMRNCH +&, REFEATHTL Son,

T4 BERTRRE, ERRSAELFY, TREZERFETR
FARR., A EBENTET000mst, BRRHRAFFLFML
Z9; REKDEANTHF1000mmet, ShREAFFRHELE
¥ REKGKAFI000mmst, B4 H%.

1.5 REAFATER, ATROLHFREN/1000, BWEFE
A Fme, ARAFEAER, FEEHLHNEDH2/1000, BB
EFEATFI0m, SERAFHAREEN. EREERE.

1.6 AS SRITERAMARPHER, MESLAEENTR.
1.7 RESAORERA 0" K P PREgtRRaR, £
BEFE. FH, SLARKRBA.

1.8 AFREFREVSEE. BORPEAE FRRARESRE
FERIKE CFARRENESZRY ; REFEERAMHR
ESMERE (AR5 SWITRETRED OB 50738,

1.9 RERRERTES, EREAKFE AR ZATEE TR
FRURED (B SRORITAN RRFFHRE.

8 CO-INMERREANELBRRRGRH

8.1 REATERABRRGBROARIAHNLAERAR. B
. RENABREERA, RESEEFERIOU (EERR
ML ERD .

8.2 REATEREH, XRRFAEERRRIER, FERERIRR.
8.3 AFERNE. AKKEAAL 008, BRAHBAHERL
£ SARRTES TIA.





4  风管板材平面拼接的拼接缝应错开，不应形成十字形交叉缝；
5  风管板材平面拼接的平钢板宽度应不小于60mm,厚度应不小于1.0mm，作为加固措施时，还应满足加固要求；
6  风管内外锚固连接件可采用自攻螺钉，规格应不小于ST4.2或φ4，连接件距接缝距离应不小于10mm,连接件固定间距应小于120mm；

7  风管板材平面拼接的金属连接材料宜采用镀锌钢板制作，均应做防腐处理。
6.2.5  风管边条制作应符合下列规定：

1  可根据需要制作成L型、“斤字型”风管边条、U型法兰包边；

2  风管L型边条可采用钢板折弯成型；
3  风管内边条宽度应不小于20mm,外边条宽度应超过板厚不小于20mm,厚度应不小于1mm；
4  风管边条与风管板材的连接可采用自攻螺钉（自攻螺钉应不小于ST4.2）连接，固定间距应小于120mm，边条两侧的自攻螺钉宜采用错位连接；
5  风管边条应连续，风管中间的边条不可拼接。
6.2.6  风管法兰制作应符合下列规定：

1  风管法兰宜采用风管长边加长两倍角钢立面、短边不变的形式进行下料制作。角钢规格，螺栓规格及间距应符合表6.2.6的规定；

表6.2.6  风管角钢法兰及螺栓规格（mm）

	风管长边尺寸b
	角钢规格
	法兰间连接螺栓规格（孔）
	法兰与板材连接螺丝（或螺栓）规格（孔）
	螺栓间距

	
	
	
	
	中压系统
	高压系统

	b≤1000
	≥∠30×3
	≥M8
	≥φ4
	≤120
	≤100

	1000＜b≤2000
	≥∠40×4
	
	≥φ5
	
	

	b＞2000
	≥∠50×5
	≥M10
	
	
	


2  法兰的焊缝应熔合良好、饱满，无夹渣和孔洞；法兰四角处应设螺栓孔，孔心应位于中心线上。同一批量加工的相同规格法兰，其螺栓孔排列方式、间距应统一，且应具有互换性。

6.2.7  风管加固应符合下列规定：

1  风管应采用管外C型槽钢或角钢加固，加固C型槽钢或角钢宜与法兰角钢规格一致；
2  风管边长大于630mm且其管段长度大于1250mm或中、高压风管单边面积大于1.0㎡时，均应采取加固措施；
3  管段长度大于1250mm的中、高压风管，应采用加固框的形式加固。

6.2.8  风管制作完成后应进行质量检查，缺陷或瑕疵部位应及时进行修补完善，达到规范标准。

6.3  配件制作
6.3.1  风管的弯头、三通、四通、变截面管、异形管、导流叶片、三通拉杆阀等主要配件所用材料的厚度及制作要求应符合本规范中同材质风管制作的有关规定。
6.3.2  风管的弯头可采用多面直角、弧形或内斜线形，宜采用内外同心弧形，曲率半径宜为一个平面边长。

6.3.3  风管弯头的导流叶片设置应符合下列规定：

1  边长大于或等于500mm，且内弧半径与弯头端口边长比小于或等于0.25时，应设置导流叶片，导流叶片宜采用单片式、月牙式两种类型；

2  导流叶片内弧应与弯管同心，导流叶片应与风管内弧等弦长；

3  导流叶片间距L可采用等距或渐变设置的方式，最小叶片间距不宜小于200mm，导流叶片的数量可采用平面边长除以500的倍数来确定，最多不宜超过4片。导流叶片应与风管固定牢固，固定方式可采用螺栓；
4  导流叶片宜使用热镀锌钢板制作。

5  导流叶片厚度要求
6.3.4  变径管单面变径的夹角宜小于30°，双面变径的夹角宜小于60°。
7  风管安装

7.1  一般规定
7.1.1  施工单位在施工前应编制专项施工方案并经监理（建设）单位审查批准，方案实施前应对施工作业人员进行现场技术交底。
7.1.2  每道工序完成后，应经监理或建设单位检查验收，合格后方可进行下道工序的施工。

7.1.3  竖向风管的安装一般是在墙体施工前进行；横向风管的安装宜在施工区域建筑围护结构施工完毕、安装部位和操作场所清理后进行。
7.1.4  风管安装前应根据设计图对风管的定位进行技术复核。孔洞宜大于风管外边尺寸150-200mm。

7.1.5  搬运风管应防止碰、撬、摔等不当操作，避免造成其机械损伤；安装时不应攀登倚靠风管。

7.1.6  风管安装前应对其外观进行质量检查，并清除其内表面粉尘及管内杂物。安装中途停顿时，应将风管端口封闭。

7.1.7  横向风管接口不得安装在墙内或楼板内，风管沿墙体或楼板安装时，距墙面不宜小于200mm；距楼板不宜小于150mm。

7.1.8  风管穿过封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设置钢制防护套管，防护套管厚度不小于1.6mm，风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料严密封堵。穿墙套管与墙体两面平齐、穿楼板套管底端与楼板底面平齐，顶端应高出楼板面30mm。

【条文说明】本条为现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243中强制性条文的内容。
7.1.9  风管安装时，风管内不应有其他管线穿越；不应利用避雷针或避雷网作为室外风管系统拉索的金属固定件。

7.1.10  风管与建筑结构风道的连接接口，应顺气流方向插入，并应采取密封措施。

7.1.11  独立使用的防排烟系统风管与风机等设备相连处不应设置软接，与通风空调系统合用的风管应按照通风空调系统设置软接。穿越建筑物变形缝墙体的风管两端应设置长度为150~250mm的柔性短管。

7.1.12  风管安装偏差应符合下列规定：

1  明装水平风管水平度偏差不得大于3mm/m，总偏差不得大于20mm；

2  明装垂直风管垂直度偏差不得大于2mm/m，总偏差不得大于20mm；

3  暗装风管位置应正确，无明显偏差。

7.1.13  支管的重量不得由干管承受，当支管长度超过1200mm时，应增设独立的支、吊架。

7.1.14  风管所用的金属配件应做防腐处理。

【条文说明】本条所指金属附件和部件主要为螺钉、锚栓等金属件。

7.1.15  安装部位应无障碍物，操作场地应整洁，安全通道应畅通，安装用的脚手架及安全防护应无安全隐患。

7.2  支吊架制作与安装
7.2.1  风管支吊架应按照设计要求完成制作与安装。

【条文说明】当风管直径大于2000mm或长边大于2500mm时应由设计进行相关受力计算后确定。

7.2.2  风管支吊架制作应符合下列规定：

1  支吊架宜采用机械加工。采用气割下料时，应对切割口进行打磨处理；不得采用气割方式开孔或扩孔；

2  吊杆不能直接与螺栓连接,应通过角钢或槽钢等型钢进行连接；
3  吊杆应顺直，螺纹应完整、光洁。吊杆需要接长时，可采用通丝套管连接延长吊杆长度；套管长度不应小于吊杆直径的4倍，套管两端应采取防松动措施；

4  采用通丝杆时，通丝杆不应直接安装在内胀锚固螺栓上。镀锌通丝杆不应采用焊接方式延长长度。采用通丝吊杆可参照本标准表7.2.3按照最大风管选用标准降低两个规格选用。其他类型风管参照执行。
7.2.3  在最大允许安装距离下，风管吊架的最小规格宜符合表7.2.3的规定。
表7.2.3  风管吊架的最小规格（mm）

	风管长边b
	吊杆直径
	横担规格

	b≤400
	Φ8
	等边角钢30×3

	400<b≤1250
	Φ8
	等边角钢30×3

	1250<b≤2000
	Φ10
	等边角钢40×4

	b>2000
	按设计确定


7.2.4  风管水平安装时，其吊架的最大间距应符合表7.2.4的规定。
表7.2.4  风管吊架的最大间距（mm）

	风管内边长b
	≤400
	400<b≤1250
	>1250

	最大间距
	2400
	2200
	1800


7.2.5  支吊架的预埋件要求位置准确，埋入部分应除锈、除油污，并不得涂漆。支吊架外露部分需作防腐处理。

7.2.6  支吊架不应设置在风口、阀门、检查门和自控机构的操作部位，距离风口或插接管不宜小于200mm。

7.2.7  采用膨胀锚栓固定支吊架时，应符合膨胀锚栓使用技术条件的规定。膨胀锚栓宜水平安装于建筑主体的混凝土构件上，锚栓中心至混凝土构件边缘的距离不应小于锚栓套管直径的8倍。锚栓组合使用时，其间距不小于锚栓直径的10倍。

【条文说明】锚栓成孔后应对钻孔直径和钻孔深度进行检查，并应符合此类锚栓的安装要求。

7.2.8  当设计无规定时，支吊架安装应符合下列规定：

1  靠墙或靠柱安装的水平风管宜用悬臂支架或斜撑支架；不靠墙、柱安装的水平风管宜用托架底吊架。直径或边长小于400mm的风管可采用吊带式吊架；

2  靠墙安装的垂直风管应采用悬臂托架或有斜撑支架；不靠墙、柱穿楼板安装的垂直风管宜采用抱箍吊架，抱箍与风管应采用螺栓固定，螺孔间距不应大于120mm，螺母应位于风管外侧，螺栓穿过的管壁处应进行封闭处理；室外或屋面安装的立风管应采用井架或拉索固定，拉索应固定在风管外加固圈或法兰的角钢上。

7.2.9  风管支吊架安装应符合下列规定：

1  矩形风管立面与吊杆的间隙不宜大于50mm，吊杆距风管末端不应大于1000mm；

2  距离水平弯管500mm范围内应设置一个支吊架；水平弯管、三通边长或风管直径超过1250mm时应设置独立支吊架；支管距干管1200mm内应设置一个支架；

3  风管垂直安装时，其支架间距不应大于4000mm；当单根直风管长度大于或等于1000mm时，应设置不少于2个固定点。垂直安装的风管支架宜设置在法兰连接处，不宜单独以抱箍的形式固定风管，使用型钢支架并使风管重量通过法兰作用于支架上，且法兰应采用角钢法兰的形式连接。

7.2.10  风管安装后，支吊架受力应均匀，且无明显变形，吊架的横担挠度值应小于9mm。

7.2.11  水平悬吊的主干风管或长度超过20m的系统风管，应设置不少于1个防止风管摆动的固定支架。

7.3  风管的连接与密封
7.3.1  风管连接应采用角钢法兰连接。风管连接应牢固、严密。
7.3.2  角钢法兰连接应符合下列规定：
1  角钢法兰的连接螺栓应均匀拧紧，螺母宜在同一侧；

2  宜采用镀锌螺栓及镀锌螺母，并配合镀锌垫圈；

3  在室外或潮湿环境时，防腐宜采用镀锌处理。

7.3.3 法兰垫料的使用应符合下列规定：

1  法兰垫料厚度宜为3mm~5mm；

2  应采用不燃、耐高温防火材料密封。

【条文说明】法兰垫料如有特殊要求，应在设计中进行明确。
7.3.4  密封垫料应减少拼接，接头连接应采用阶梯形或榫形方式。密封垫料不应凸入管内或脱落。

7.3.5  密封垫料应覆盖法兰及风管的复合层端面。

7.3.6  风管密封胶应采用耐高温型，且应设置在风管正压测。密封材料应符合通风介质以及外部环境的要求。

7.4  风管安装
7.4.1 风管安装应按下列工序（图7.4.1）进行


图7.4.1风管安装工序

7.4.2 风管安装前，应先熟悉相关图纸及施工现场，对风管安装部位进行测量放线，确定风管安装位置。

7.4.3 风管安装前，应检查风管有无变形、划痕等质量缺陷，风管规格应与图纸安装部位对应。
7.4.4 风管组合连接时，应先将风管分段固定在支、吊架上，达到要求后再进行组合连接。

7.4.5 风管安装后应进行调整，风管平正，支吊架垂直。

8  调试和验收
8.1  一般规定
8.1.1  风管进场应进行检查验收，质量合格证明文件齐全。

1  风管的合格证、出厂检验报告、型式检验报告齐全，且符合设计要求；

2  不燃无机复合板的合格证、出厂检验报告、型式检验报告齐全；

3  镀锌钢板或涂层钢板的合格证、检测报告齐全；不燃绝热材料、密封垫料、高温密封胶的合格证、检测报告齐全；

4  风管进场时应对其外观质量进行检验，应符合5.1.1的要求；风管结构层的厚度、构造应符合设计要求，且与风管型式检测报告中描述的参数一致。

5  都应有国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的耐火极限检测报告

【条文说明】风管的出厂检验项目包含5.1.1与5.1.3，风管的型式检验项目包含5.1.1、5.1.3与5.1.4，风管的组成材料出厂检验与型式检验应符合国家、行业等相应标准要求。
8.1.2  风管系统的主风管安装完毕，尚未连接风口和支风管前，应对主干管进行风管系统的漏风量检验。漏风量应符合表5.1.4的要求。

8.1.3  增加进场后进行抽查复检要求：

根据建设工程施工管理第四章4.2施工质量抽样检验和统计分析办法：抽样检验的情形，抽样检验的方法，抽样检验的分类。

1  可采取检验批中的2种形式：1.稳定批（是指将产品整批整存放一起，即批中所有单位产品是同时提交检验的，只要条件允许，最好采用稳定批形式。其优点是容易进行抽样检验）

2  流动批（则是指检验批中的单位产品逐个从检验点通过，由检验人员直接进行检验。当一批产品体积大，检验批量大，需要较大储存场所时，需要采用流动批形式。此外，工序检查也可采用流动批形式）。 

3  随机抽样方法：可采用简单随机抽样、系统随机抽样、分层随机抽样方法、分级随机抽样、整群随机抽样。
8.2 验  收
8.2.1  防火风管进场时，应对风管的下列性能进行复验，复验应为见证取样检验；

1  风管复合层的总厚度、外观质量、抗冲击性能、耐火极限、漏风量、管壁变形量等；

2  检查数量：同工程、同厂家、同品种、同类型的产品各抽查不少于1组。

3  检查方法：1）随机抽样送检；2）核查复验报告。

8.2.2  风管的加固应符合本标准6.2.9的规定。
1  检查数量：第Ⅰ方案。
2  检查方法：对照图纸，直观检查和尺量检查。

【条文说明】本标准所指第Ⅰ方案是引用《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243中检验批质量验收抽样评定方案；直观检查应在照度不低于300lx环境下进行；尺量检查应采用刻度不大于1mm的钢卷尺。

8.2.3  法兰焊接、支吊架焊接的焊缝不应有夹渣、烧穿等明显缺陷，焊缝处飞溅物应去除。板材、角钢变形应矫正。防腐油漆附着应牢固、均匀。

1  检查数量：第Ⅰ方案。
2  检查方法：直观检查和尺量检查。

8.2.4  风管支吊架规格应符合本标准表7.2.3的规定，支吊架间距应符合本标准表7.2.4的规定。
1  检查数量：第Ⅱ方案。
2  检查方法：直观检查和尺量检查。

【条文说明】本标准所指第Ⅱ方案是引用《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243中检验批质量验收抽样评定方案。

8.2.5  锚栓的选用及固定要求应符合本标准6.2.7的规定或满足锚栓制造商提供的技术条件要求，并对锚栓进行现场的拉拔力检测。
1  检查数量：同工程、同厂家、同品种、同类型的产品各抽查不少于1组。

2  检查方法：1）随机抽样送检；2）核查复验报告。

8.2.6  风管的连接应平直、不扭曲，风管安装允许偏差应符合本标准5.1.3的规定，使用的密封材料应符合本标准7.3.3、7.3.6的规定。

1  检查数量：第Ⅱ方案。
2  检查方法：直观检查和尺量检查。
8.2.7  室外立管的固定拉索严禁与避雷针或避雷网连接；风管内严禁其他管线穿越。

1  检查数量：全数检查。
2  检查方法：直观检查。
本规范用词说明
1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”

表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”

表示充许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”

反面词采用“不宜”

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词：

正面词采用“可”

反面词采用“不可”。

2  条文中指定应按其他有关标准执行时，写法为“应按……执行”或“应符合……的要求（或规定）”。

引用标准名录
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

1  《建筑抗震设计规范》GB 50011

2  《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243

3  《通风与空调工程施工规范》GB 50738

4  《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981

5  《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251

6  《通风管道技术规程》JGJ/T 141

7  《非金属及复合风管》JG/T 258

8  《不燃无机复合板》GB 25970

9  《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 702

10  《热轧型钢》GB/T 706

11  《优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带》GB/T 710

12  《连续热镀锌钢板及钢带》GB/T 2518

13  《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB 3280

14  《一般工业用铝及铝合金板、带材》第二部分：力学性能GB∕T 3880.2

15  《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

16  《纤维水泥制品试验方法》 GB/T 7019

17  《玻镁平板》GB/T 33544

18  《建筑用轻钢龙骨》GB∕T 11981

19  《彩色涂层钢板及钢带》GB/T 12754

20  《优质碳素结构钢冷轧钢板和钢带》GB/T 13237

21  《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T 13350

22  《绝热用硅酸铝棉及其制品》GB/T 16400

23  《建筑用岩棉绝热制品》GB/T 19686

24  《纳米孔气凝胶复合绝热制品》GB/T 34336

合格出厂





板材、型材选用及检查





法兰制作





防腐





质量检查





加固、成型





风管组合





边条制作





防腐





风管板材切割





板材拼接





风管安装





质量检查





测量放线





支吊架安装








